# Захист сталі від корозії в умовах роботи нових енергозберігаючих генераторів тепла-контактних водонагрівачів.

Защита стали от коррозии в условиях работы новых энергосберегающих генераторов тепла - контактных водонагревателей.

Corrosion protection of steel in condition of the operation of new energy-saving generators - contact water  heaters.

- Номер державної реєстрації - № 0111U002174, номер реєстрації в університеті - № 2461п.

- Наукові керівники: д.т.н., ст.н.с. Донченко М. І., Донченко М. И., Donchenko M. I.

д.т.н., проф. Герасименко Ю. С., Герасименко Ю. С., Gerasymenko Yu. S.

- Суть розробки, основні результати.

( укр).

Проект спрямований на розвиток наукових положень та створення способів захисту від корозії сталевого обладнання та трубопроводів при виробництві і постачанні теплової енергії генераторами нового покоління з підвищеним ККД та зниженими витратами природного газу.

Досліджено електрохімічну поведінки сталі в модельних умовах контактного нагріву води. Показано, що підвищення температури, концентрації вуглекислого газу, введення перемішування приводять до зростання швидкості корозії, яка не гальмується в часі на відміну від корозії у воді з природним вмістом СО2. Визначено залежність рН води від концентрації СО2, який являє собою основний корозійний фактор.

Виявлено, що використання магнієвого захисту дозволяє зменшити швидкість корозії сталі в 3 рази, проте захисний струм виявляється занадто великим  – 250 мА в лабораторних умовах. Розчинення цинкового анода дещо збільшує ступінь захисту, однак процес не є стабільним через пасивацію цинку внаслідок утворення на його поверхні малорозчинних карбонатних сполук.

Збільшення ефективності магнієвого захисту було досягнуто введенням у воду неорганічного інгібітору – Са(ОН)2. При цьому відбувається нейтралізація вільної вугільної кислоти, збільшення рН та утворення осаду карбонату кальцію з переважною структурою арагоніту. Випробування в промислових умовах показали, що така комбінація дозволяє знизити швидкість корозії при експлуатації КВН від 2 до 0,15 мм/рік.

Знайдено ефективний органічний інгібітор ІКВС-2, який при концентрації 100 – 150 мг/дм3  забезпечує гальмування корозії сталі у воді в десятки разів. З метою зменшення захисної концентрації інгібітору розроблено новий комбінований спосіб захисту сталі від корозії, який полягає у введенні в розчин інгібітору ІКВС-2 (30 мг/дм3) і одночасному анодному розчиненні цинку струмом 30 мА. Виявлено синергізм цих гальмуючих факторів. Використання розробленого способу знижує швидкість корозії в 50-100 разів (від 2 до 0,02 мм/рік), запобігає локальній корозії і має післядію при зменшенні концентрації інгібітору та струму розчинення анода.

На основі проведених досліджень та лабораторних випробувань розроблені рекомендації для промислового впровадження нових способів захисту сталі від корозії.

(рос.)

Проект направлен на развитие научных положений и создание способов защиты от коррозии стального оборудования и трубопроводов при производстве и снабжении тепловой энергией генераторами нового поколения с повышенным КПД и сниженными затратами природного газа.

Исследовано электрохимическое поведение стали в модельных условиях контактного нагрева воды. Показано, что повышение температуры, концентрации углекислого газа, введение перемешивания приводят к возрастанию скорости коррозии, которая не замедляется во времени в отличие от коррозии в воде с естественным содержанием СО2. Определена зависимость рН воды от концентрации СО2, который представляет собой основной коррозионный фактор.

Выявлено, что использование магниевой защиты позволяет уменьшить скорость коррозии стали в 3 раза, однако защитный ток оказывается слишком большим  - 250 мА в лабораторных условиях. Растворение цинкового анода несколько увеличивает степень защиты, но процесс является нестабильным из-за пассивации цинка вследствие образования на его поверхности малорастворимых карбонатных соединений.

Увеличение эффективности магниевой защиты было достигнуто введением в воду неорганического ингибитора - Са(ОН)2. При этом происходит нейтрализация свободной угольной кислоты, увеличение рН и образование осадка карбоната кальция с преобладающей структурой арагонита. Испытание в промышленных условиях показали, что такая комбинация позволяет снизить скорость коррозии при эксплуатации КВН от 2 до 0,15 мм/год.

Найден эффективный органический ингибитор ІКВС-2, который при концентрации 100 - 150 мг/дм3  обеспечивает торможение коррозии стали в воде у десятки раз. С целью уменьшения защитной концентрации ингибитора разработан новый комбинированный способ защиты стали от коррозии, который состоит в введении в раствор ингибитора ІКВС-2 (30 мг/дм3) и одновременном анодном растворении цинка током 30 мА. Выявлен синергизм этих тормозящих факторов. Использование разработанного способа снижает скорость коррозии в 50-100 раз (от 2 до 0,02 мм/год), предотвращает локальную коррозию и имеет последействие при уменьшении концентрации ингибитора и тока растворения анода.

На основе проведенных исследований и лабораторных испытаний разработаны рекомендации для промышленного внедрения новых способов защиты стали от коррозии.

(англ.)

The electrochemical behavior of steel in a model of contact water heating was investigated. It was shown that the increase in temperature, carbon dioxide concentration, the application of stirring lead to an increase in corrosion rate, which is not inhibited in time unlike corrosion in the water with natural CO2 content. The dependence of pH on the concentration of CO2 was established, which is the main corrosion factor.

It was revealed that the application of magnesium protection reduces the corrosion rate of steel in 3 times, but the protective current is too high - 250 mA in the laboratory conditions. Dissolution of zinc anode slightly increases the degree of protection, but the process is not stable due to passivationof zinc because of the formation of insoluble carbonate compounds on the surface.

An increase in the magnesium protection efficiency was achieved with the introduction of inorganic inhibitors - Ca (OH)2 into water. This leads to neutralization of free carbonic acid, increasing the pH and formation of calcium carbonate precipitate with primary structure of aragonite. Tests in industrial conditions showed that the application of such a combination can reduce the corrosion rate in the conditions of contact water heaters operation from 2 to 0.15 mm/year.

An effective organic inhibitor IKVS-2 was found, which at a concentration of 100 - 150 mg/dm3 provides tenfold corrosion inhibition of steel in the water. In order to reduce the protective concentration of inhibitor a new combined method of steel corrosion protection was developed, which consists in the injection of  IKVS-2 inhibitor into the solution (30 mg/dm3 concentration) and the simultaneous dissolution of zinc anode with current of 30 mA. Synergy of these inhibitory factors was revealed. Using this method reduces the corrosion rate in 50-100 times (from 2 to 0.02 mm/year), prevents local corrosion and has a residual effect when inhibitor concentration and anodic dissolution current are reduced.

Based on the conducted investigations and laboratory tests the recommendations for the industrial implementation of new steel corrosion protection methods were developed. Initial data for the development of corrosion protection units for heat distribution systems with contact water heating were formulated.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

1.Патент України № 56621, МПК С23F 11/04. Інгібітор корозії для гальванічної пари сталь-мідь для охолоджуючих водних  систем. Нестеренко С.А., Донченко М.І., Фроленкова С.В., Астаф’єва К.А. Заявл.01.06.2010; опубл.25.01.2011. Бюлл. №2.

2.Патент України № 68395, МПК С23 С 28/00, С23F 17/00, С23F 13/00.Опубл. 26.03.12. Бюлл. № 6. Спосіб протикорозійного захисту маловуглецевої сталі у водних техногенних середовищах / Донченко М.І., Герасименко Ю.С., Білоусова Н.А., Срібна О.Г., Редько Р.М., Саворона О.М., Васильєв Г.С.

3.Патент UA 69277U, МПК С 23 F 11/04( 2006.01). Інгібітор корозії стал / Д.А. Ткаченко, Ю.П. Вишневська, М.В. Бик; заявка N u 201111719, заявл. 04.10.2011, опубл.25.04.2012, Бюл. № 8.

4.Патент UA 71288 U, МПК С 23 F 11/04 ( 2006.01). Спосіб захисту сталі від корозії / Д.А.Ткаленко, Ю.П.Вишневська, М.В. Бик; заяв. № u 201115183 ; завл.21.12.2011 ; опубл. 10.07.2012, Бюл.№13.

5.Патент України № 74034, МПК G01N 17/00. Опубл. 10.10.2012., Бюл.№ 19. Спосіб неруйнівного корозійного контролю металевих виробів/ Герасименко Ю.С., Білоусова Н.А.

6.Патент України № 74035, МПК G01N 17/00. Опубл.10.10.2012., Бюл.№ 19. Пристрій для визначення швидкості корозії металевих виробів / Герасименко Ю.С., Білоусова Н.А., Фомічов С.К., Василенко О.І.

- Порівняння зі світовими аналогами.

Відомі способи захисту маловуглецевої сталі від корозії не є достатньо ефективними в умовах експлуатації контактно-поверхневих водонагрівачів. Розроблені комбіновані способи захисту сталі від вуглекислотної корозії в гарячій воді, що передбачають введення в розчин неорганічного або органічного інгібітору з одночасним анодним розчиненням електронегативного металу, мають переваги перед світовими аналогами, оскільки забезпечують більш високу ступінь захисту сталі в умовах роботи контактних водонагрівачів і є екологічно безпечними. Застосування комбінованого способу дозволяє суттєво зменшити концентрацію інгібіторів при збереженні високої ефективності захисту.

- Економічна привабливість для просування на ринок.

Застосування розроблених способів захисту трубопроводів та обладнання котелень з контактними водонагрівачами дозволяє досягти значної економії металу та підвищити термін служби котельні.

Економічна ефективність розробки враховує вартість впровадження запропонованого способу захисту та втрати металу від корозійного руйнування. Розрахунки для однієї котельні (Котельня м. Боярки Київської області), які наведені в таблиці, показують, що вартість реалізації комбінованого магнієво-інгібіторного захисту протягом одного опалювального сезону становить 31,8 тис. грн.

| 1 | Установка магнієвого захисту від внутрішньої корозії | 15 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Бак для дозування реагентів | 500 грн. |
| 3 | КВПіА для роботи дозатора | 5 000 грн. |
| 4 | Обладнання корозійного моніторингу | 10 000 грн. |
| 5 | Магнієвий анод (розрахований на 3 роки служби) | 700 грн. |
| 6 | Неорганічний інгібітор корозії (в розрахунку на 1 опалювальний сезон) | 600 грн. |
|  | Загальна вартість | 31 800 грн. |

Впровадження розробленого способу захисту дозволяє уникнути витрат від корозійного руйнування металу за наступними розрахунками:

-вартість погонного метра труби Ду300 - 8 000 грн.

-протяжність трубопроводів першого контуру котельні – 50 метрів.

-вартість металу труб першого контуру котельні, оснащеної апаратами контактного нагріву води -  8 000 х 50 = 400 000 грн.

-термін служби трубопроводів без захисту (швидкість корозії більше 2 мм/рік) – менше одного опалювального сезону.

Отже, втрати від корозійного руйнування без захисту становлять 400 тис грн. на рік.

Економічний ефект за один рік експлуатації даного методу становить

400 000 – 31 800 = 368 200 грн.

При застосуванні захисту (швидкість корозії не більше 0,15 мм/рік) термін служби трубопроводів збільшується до 10 років. Термін окупності – близько 1 місяця.

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).

Потенційні користувачі розробки – комунальні підприємства, що експлуатують котельні з новими енергозберігаючими апаратами для контактного нагріву води. Розробка буде актуальною для декількох суміжних галузей науки і техніки, наприклад, теплоенергетики, рециркуляційних систем хімічної, нафтохімічної промисловості, металургії, а також у виробництві будівельних матеріалів.

- Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна документація, бізнес-план, готова до впровадження).

На основі проведених досліджень та лабораторних випробувань розроблені рекомендації для промислового впровадження нового способу захисту сталі від корозії. Сформульовані вихідні дані для розробки установок протикорозійного захисту трубопроводів систем теплопостачання з контактними водонагрівачами.

- Існуючі результати впровадження

Результати роботи впроваджені у навчальний процес при викладенні дисциплін “Теоретичні основи електрохімічних досліджень» “Методи захисту металів від корозії”, “Інгібітори корозії металів” для студентів спеціальності “Технічна електрохімія”. Розроблена нова лабораторні роботи “Комбінований захист сталі від вуглекислотної корозії”..

Видано один навчальний посібник з грифом МОНМС України (автор – проф. Погребова І.С.), 12 статей (зокрема, 5 – в журналах, що входять до бази даних Scopus), отримано 6 патентів України.

Подано до захисту на Вчену раду (захист відбудеться в січні 2013 р.)  дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Комплексоутворюючі інгібітори для захисту від корозії сталі у кислих середовищах». Автор – Вишневська Ю.П., науковий керівник – д.т.н., проф. Ткаленко Д.А.

Представлено до захисту дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Електрохімічний сенсор для моніторингу кисню у повітряному середовищі”. Автор – Клименко А. В,  науковий керівник – д.т.н., проф. Герасименко Ю.С.

Результати виконаних робіт впроваджено при випуску дослідних партій установок магнієвого захисту типу «ЩИТ» для захисту систем гарячого водопостачання на ТОВ «ЛІБЕТІ СТАЙЛ» (Акт від 18.11.2011 – виготовлено 66 установок), та на ТОВ «МОНТАЖ-СИСТЕМ-ГРУП» (Акт від 07.11.201 2- виготовлено 71 установку різних типів).

Новий спосіб комбінованого магнієво-інгібіторного захисту впроваджено на котельні м. Боярки Києво-Святошинського району Київської області (Акт від 15.10.12 р.).

- Назва організації, телефон, Е-mail

Національний технічний університет України „ Київський політехнічний інститут”, хіміко-технологічний факультет, кафедра технології електрохімічних виробництв.

Тел.: (044) 454-97-37, e-mail: donchenko@xtf.kpi.ua

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання:

Методичний посібник:

1. Погребова І.С.  Навчальний посібник з грифом МОН.” Інгібітори корозії металів” .-К.:  Хай-Тек Прес”, 2012.- 296 с. Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Статті у фахових виданнях ( прізвища студентів підкреслені ) :

1. Белоусова Н.А., Донченко М.И., Редько Р.М., Герасименко Ю.С.,     Саворона О.М. Экологически безопасные способы защиты стали от коррозии в  воде . 2 Формирование защитных слоев на корродирующей стали при анодном растворении алюминия в воде различной минерализации // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – № 2– 2011. –  С.27 – 33.

2. Донченко М.І., Білоусова Н.А., Редько Р.М., Срібна О.Г., Фролкова А.В. Гальмування корозії маловуглецевої сталі в мінералізованій воді шляхом електрохімічного розчинення металевого цинку // Вопросы химии и химической технологии. – 2011 – №4 (2). – С. 250 – 252.

3.Фроленкова С.В., Донченко М.І., Мотронюк Т.І. Пасивація маловуглецевої сталі в розчині тетраборату натрію // Вопросы химии и химической технологии. –2011– №4 (2). – С. 184 – 187.

4. Васильєв Г. С., Герасименко Ю.С. Вплив катіонів солей жорсткості на корозію сталі та значення іонів магнію в протикорозійному захисті // Вопросы химии и химической технологии.– 2011.–Т.4.– №1.– С. 101-103.

5. Белоусова Н.А., Шендрик  М.А. Эффективность ингибирующего действия гидрофосфата и полифосфата натрия в воде разной минерализации // Вопросы химии и химической технологи. – 2011, № 3. С.141-144.

6. Білоусова Н.А., Герасименко Ю.С. Електролітичні хлор-срібні електроди для датчиків поляризаційного опору // Вопросы химии и химической технологии. –2011. – №4 (1). – С.60-62.

7. Ткаленко Д.А., Вишневська Ю.П. Кінетика формування  захисних шарів у присутності інгібіторів корозії металів // Доповіді НАН України.– 2011, №9. – С. 121-125.

8. Білоусова Н.А., Васильєв Г.С., Донченко М.І., Редько Р.М., Срібна О.Г.   Корозія сталі в умовах роботи контактних водонагрівачів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Проблеми корозії  та протикорозійного захисту металів. - 2012. – Спец. вип. № 9. Т.2.- С. 745-750.

9. Васильєв Г.С.,  Герасименко  Ю.С., Васильєва О.Ю. Вплив електролізу з магнієвим анодом на швидкість корозії сталі в умовах низького протоку води // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012,  Спец.вип.  № 9. – С. 357-366.

10. Вишневська Ю.П., Бражник І., Ткаленко Д.А. Закономірності та механізм формування фазових захисних шарів  за участю комплексоутворюючих інгібіторів корозіїю // Фізико=хімічна механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – 2012, Спец.вип.  №9. - С. 221-225.

11. Герасименко Ю.С., Пагер С.М. Інгібіторна дія накипу, що формується в ультразвуковому полі на теплообмінній поверхні // Фізико-механічна механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. Спец. випуск №9. – 2012.-С. 272 -278.

Тези доповідей на конференціях

1.Фроленкова С. В.,  Донченко М.І. Корозія та пасивація сталі в розчині ацетату калію //Тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології»-2011р. Т.І, – С. 155., м. Дніпропетровськ, Україна.

2. Фролкова А.С., Донченко М.І., Срібна О.Г. Вплив жорсткості води на катодний та протекторний захист сталі від корозії //Тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології».-2011. Т.І.– С. 155., м. Дніпропетровськ, Україна.

3. Васильєв Г.С. Застосування іонів магнію для захисту від внутрішньої корозії трубопроводів систем гарячого водопостачання т опалення // Науково-практична конференція Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком «Хімічна технологія та інженерія» / Тези доповідей науково-практичної конференції. –Донецьк: «ДПІ», 2011. – С. 46-49.

4. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Вплив швидкості потоку на ефективність магнієвого захисту // V Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених Хімія та сучасні технології / Тези доповідей. – Т.1. – Дніпропетровськ. – 2011. – С. 115.

5. Пагер С.М., Герасименко Ю.С. Осадження накипу на сталевих поверхнях теплообміну // V Міжнарод. Науково-технічна конф. Студентів. Аспірантів та мол. учених. Тези доповідей. – Дніпропетровськ.   – Т.1.- 2011 -. С.135.

6. Донченко М.І., Герасименко Ю.С., Білоусова Н.А., Срібна О.Г., Редько Р.М. Захист маловуглецевої сталі від корозії у воді різної мінералізації // Збірник тез доповідей ІІІ науково-практичніої конференції «Вода в харчовій промисловості». – Одеса: ОНАХТ, 2012. – С.135 – 136.

7. Донченко М.І., Фроленкова С.В., Срібна О.Г., Даців Р.В. Потенціостатичне та хімічне формування конверсійних молібдатних покриттів на сталі. // Тези Міжнародна науково-технічна конференція "Технологія-2012".Севєродонецьк, С. 120 -122.

8. Бровченко А.В., Васильєв Г.С. Порівняння корозійної стійкості трубних сталей систем водопостачання // Збірка тез доповідей учасників ІV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ). – 2012. – С.110.

9. Vasyliev G.S., Gerasimenko Y.S., Vassilyeva O.Yu.  Limitations of application of the conventional polarization resistance method for corrosion rate MEASUREMENTS of rusted steel // Збірка тез доповідей учасників ІV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ). – 2012. – С.122.

10. Пагер С.М., Герасименко Ю.С. Про бар’єрні властивості карбонатно-накипного осаду на теплообмінній поверхні // Збірка тез доповідей IV міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ. 2012.-С. 147.

11.  Белоусова Н.А., Мартынова Н.А., Нижник Т.Ю. Влияние реагента  Акватон на коррозию малоуглеродистой стали и цинка в воде разной минерализации // Збірник тез доповідей III науково-практичної конференції «Вода в харчовій промисловості», м. Одеса, ОНАХТ, 2012. – С. 130 -132.

- Фото / схема, слайди презентації розробки в електронному вигляді (рекламного характеру).